## Лист1
№ | Имя | Тип данных | Функция | Адрес | Описание | Read/Write
Режим работы
1 | AutoModeStatusTotal | BOOL | Holding | 201.0 | Статус общего авторежима | Read | Расшифровка
2 | HandModeStatusTotal | BOOL | Holding | 201.1 | Статус общего ручного режима | Read | Статусы устройств | 0 | Остановлен
3 | AutoModeStatusM1 | BOOL | Holding | 201.2 | Статус авторежима М1 | Read |  | 1 | В работе
4 | HandModeStatusM1 | BOOL | Holding | 201.3 | Статус ручного режима М1 | Read |  | 2 | Авария
5 | AutoModeStatusM2 | BOOL | Holding | 201.4 | Статус авторежима М2 | Read
6 | HandModeStatusM2 | BOOL | Holding | 201.5 | Статус ручного режима М2 | Read
7 | AutoModeStatusZ1 | BOOL | Holding | 201.8 | Статус авторежима XYV1 | Read
8 | HandModeStatusZ1 | BOOL | Holding | 201.9 | Статус ручного режима XYV1 | Read | Ip |  | 192.168.1.88
9 | AutoModeStatusZ2 | BOOL | Holding | 201.10 | Статус авторежима XYV2 | Read | Порт |  | 502
10 | HandmodeStatusZ2 | BOOL | Holding | 201.11 | Статус ручного режима XYV2 | Read
11 | WorkStatusTotal_ON | BOOL | Holding | 900.0 | Состояние установки Работа | Read
12 | WorkStatusTotal_OFF | BOOL | Holding | 900.1 | Состояние установки Остановлен | Read
Насос М1
13 | strPumpRetain.Op_Time | DINT | Holding | 1006 | Общая наработка | Read
14 | strPumpNotRetain.SP_A | REAL | Holding | 4 | Уставка производительсть в авторежиме | Read
15 | strPumpNotRetain.SP_M | REAL | Holding | 6 | Уставка производительности в ручном | Read
16 | strPumpNotRetain.KM | BOOL | Holding | 1.13 | Статус насоса (включен/выключен) | Read
17 | strPumpNotRetain.Status | INT | Holding | 3 | Слово состояния насоса | Read
1 - не включен/2-включен/3-авария
Скребок М2
18 | strScraperRetain.Op_Time | DINT | Holding | 1065 | Общая наработка | Read
19 | strScraperNotRetain.KM | BOOL | Holding | 60.13 | Текущий статус | Read
20 | strScraperNotRetain.Status | INT | Holding | 62 | Слово состояния | Read
1 - не включен/2-включен/3-авария
21 | AI_2_out.Result | REAL | Holding | 450 | Значение тока нагрузки | Read
Компрессор М3
22 | strCompressorRetain.Op_Time | DINT | Holding | 1035 | Общая наработка | Read
23 | strCompressorNotRetain.KM | BOOL | Holding | 30.13 | Состояние вкл/выкл | Read
24 | strCompressorNotRetain.Status | INT | Holding | 32 | Слово состояния | Read
1 - не включен/2-включен/3-авария
25 | AI_1_out.Result | REAL | Holding | 400 | Значение тока нагрузки | Read
Задвижка XYV 1
26 | strXYV1_notRetain.FB_Close | BOOL | Holding | 91.2 | Состояние закрыто | Read
27 | strXYV1_notRetain.FB_Open | BOOL | Holding | 91.3 | Состояние открыто | Read
28 | strXYV1_notRetain.Status | INT | Holding | 92 | Слово состояния | Read
1 - не включен/2-включен/3-авария
Задвижка XYV 2
29 | strXYV1_notRetain.FB_Close | BOOL | Holding | 121.2 | Состояние закрыто | Read
30 | strXYV1_notRetain.FB_Open | BOOL | Holding | 121.3 | Состояние открыто | Read
31 | strXYV1_notRetain.Status | INT | Holding | 122 | Слово состояния | Read
1 - не включен/2-включен/3-авария
Уставки
32 | SP_LS_Pausa_HH_sec | DINT | Holding | 1250 | Задержка аварии перелив | Read/Write
33 | SP_LS_Pausa_LL_sec | DINT | Holding | 1252 | Задержка аварии сухой ход | Read/Write
34 | SP_Z1_WorkTimeOpen | DINT | Holding | 1254 | Время когда задв.открыта | Read/Write
35 | SP_Z1_WorkTimeClose | DINT | Holding | 1256 | Время когда задв.закрыта | Read/Write
36 | SP_Z1_TimeOpen | DINT | Holding | 1290 | Время открывания задвижки | Read/Write
37 | SP_Z1_TimeClose | DINT | Holding | 1292 | Время закрывания задвижки | Read/Write
38 | SP_Z2_WorkTimeOpen | DINT | Holding | 1258 | Время когда задв.открыта | Read/Write
39 | SP_Z2_WorkTimeClose | DINT | Holding | 1260 | Время когда задв.закрыта | Read/Write
40 | SP_Z2_TimeOpen | DINT | Holding | 1294 | Время открывания задвижки | Read/Write
41 | SP_Z2_TimeClose | DINT | Holding | 1296 | Время закрывания задвижки | Read/Write
42 | SP_AlarmPausaCompressor | DINT | Holding | 1262 | Задержка на аварию компрессора | Read/Write
43 | SP_TimeStartScraber | DINT | Holding | 1264 | Задержка пуска скребка | Read/Write
44 | SP_TimeStopScraber | DINT | Holding | 1266 | Задержка остановки скребка | Read/Write
45 | SP_M2_Current_HH | REAL | Holding | 1270 | Уставка тока HH скребка | Read/Write
46 | SP_M2_Current_LL | REAL | Holding | 1272 | Уставка тока LL скребка | Read/Write
47 | SP_M2_AlarmDelay_HH | DINT | Holding | 1288 | Задержка аварии по току | Read/Write
48 | SP_M2_Alarmdelay_LL | DINT | Holding | 1298 | Задержка аварии по току | Read/Write
49 | SP_M3_Current_HH | REAL | Holding | 1274 | Уставка тока HH компрессора | Read/Write
50 | SP_M3_Current_LL | REAL | Holding | 1276 | Уставка тока LL компрессора | Read/Write
51 | SP_M3_AlarmDelay_HH | DINT | Holding | 1230 | Задержка аварии по току | Read/Write
52 | SP_M3_Alarmdelay_LL | DINT | Holding | 1340 | Задержка аварии по току | Read/Write
53 | SP_M1_Hand_Speed | REAL | Holding | 1282 | Насос, скорость в ручном режиме | Read/Write
54 | SP_M1_Auto_Speed | REAL | Holding | 1284 | Насос, скорость в авторежиме | Read/Write
Аварии
55 | Alarm_All | BOOL | Holding | D500.0 | Общая авария | Read
56 | Ackn_total | BOOL | Holding | D500.3 | Общее квитирование аварии | Read/Write
57 | Ackn_SH | BOOL | Holding | D500.4 | Квитирование аварии сухой ход | Read/Write
58 | Ackn_pereliv | BOOL | Holding | D500.5 | Квитирование аварии перелив | Read/Write
59 | AlarmSensorLevel.Suhoi | BOOL | Holding | D502.0 | Авария сухой ход | Read
60 | AlarmSensorLevel.Pereliv | BOOL | Holding | D502.1 | Авария перелив | Read
61 | Ackn_M1 | BOOL | Holding | D500.8 | Квитирование аварии насоса | Read/Write
62 | Ackn_M2 | BOOL | Holding | D500.11 | Квитирование аварии скребка | Read/Write
63 | M2_Obriv | BOOL | Holding | D500.12 | Авария обрыв цепи | Read
64 | M2_Blocked | BOOL | Holding | D500.13 | Авария заклинивание цепи | Read
65 | M3_Curr_HH | BOOL | Holding | D501.1 | Авария "Высокий ток" компрессор | Read
66 | M3_Curr_LL | BOOL | Holding | D501.2 | Авария "Низкий ток" компрессор | Read
67 | Alarm_PS1 | BOOL | Holding | D501.4 | Авария давления | Read
68 | Ackn_M3 | BOOL | Holding | D501.3 | Квитирование аварии компрессора | Read/Write
69 | Ackn_M3 | BOOL | Holding | D501.5 | Авария запрет открытия задвижки 1 | Read
70 | Ackn_M3 | BOOL | Holding | D501.6 | Авария запрет открытия задвижки 2 | Read
фпфвп

## Лист2
NO. | Variable Name | Data Type | Comment | Element Addr.
1 | strPumpRetain | Str_DRV_MDA_Retain |  | D1001
| strPumpRetain.QF_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1001.0
| strPumpRetain.KM_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1001.1
| strPumpRetain.AlmDI_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1001.2
| strPumpRetain.Alm_KQ_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1001.3
| strPumpRetain.Auto_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1001.4
| strPumpRetain.Hand_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1001.5
| strPumpRetain.CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1001.6
| strPumpRetain.SP_Time_ON | DINT | Ustavka vremeni zapuska | D1002
| strPumpRetain.SP_Time_OFF | DINT | Ustavka vremeni ostanova | D1004
| strPumpRetain.Op_Time | DINT | Obshaya narabotka | D1006 |  | strPumpRetain.Op_Time | DINT | Obshaya narabotka | D1006
| strPumpRetain.Time_Accel | DINT | Vremya razgona | D1008 |  | strPumpNotRetain.VmA | REAL | Tok (Napryazhenie) | D8
| strPumpRetain.Time_Deccel | DINT | Vremya tormozheniya | D1010 |  | strPumpNotRetain.SP_A | REAL | Proizvoditelnost v avto | D4
| strPumpRetain.Min_In | REAL | Minimalnaya proizvoditelnost | D1012 |  | strPumpNotRetain.SP_M | REAL | Proizvoditelnost v ruchnom | D6
| strPumpRetain.Max_In | REAL | Maksimalniy proizvoditelnost | D1014 |  | strPumpNotRetain.KM | BOOL | Rabota | D1.13
| strPumpRetain.Min_Out | REAL | Minimalniy signal PLC | D1016 |  | strPumpNotRetain.Status | INT | Status | D3
| strPumpRetain.Max_Out | REAL | Maximalniy signal PLC | D1018
| strPumpRetain.Mode_VmA | INT | 0-4..20mA | D1020
2 | strPumpNotRetain | Str_DRV_MDA_Not_Retain |  | D1
| strPumpNotRetain.Hand | BOOL | Ruchnoy rejim s HMI | D1.0
| strPumpNotRetain.Force | BOOL | Prinuditelniy | D1.1
| strPumpNotRetain.Lock | BOOL | Blokirovka | D1.2
| strPumpNotRetain.Service | BOOL | Servisniy rejim | D1.3
| strPumpNotRetain.Start_A | BOOL | Zapusk v avto | D1.4
| strPumpNotRetain.Start_M | BOOL | Zapusk v ruchnom | D1.5
| strPumpNotRetain.Reset_Op_Time | BOOL | Sbros obshey narabotki | D1.6
| strPumpNotRetain.Alm_QF | BOOL | Avariya gotovnosti | D1.7
| strPumpNotRetain.Alm_KM_Start | BOOL | Avariya zapuska | D1.8
| strPumpNotRetain.Alm_KM_Stop | BOOL | Avariya ostanova | D1.9
| strPumpNotRetain.AlmDI | BOOL | Avariya chastotnika | D1.10
| strPumpNotRetain.Alm_KQ | BOOL | Avariya dvigatelya | D1.11
| strPumpNotRetain.QF | BOOL | Gotovnost | D1.12
| strPumpNotRetain.KM | BOOL | Rabota | D1.13
| strPumpNotRetain.Auto_Switch | BOOL | Perekluchatel auto | D1.14
| strPumpNotRetain.Hand_Switch | BOOL | Perekluchatel ruchnoy | D1.15
| strPumpNotRetain.Alm_All | BOOL | Lubaya avariya | D2.0
| strPumpNotRetain.Stop_M | BOOL | Ostanov v ruchnom | D2.1
| strPumpNotRetain.Status | INT | Status | D3
| strPumpNotRetain.SP_A | REAL | Proizvoditelnost v avto | D4
| strPumpNotRetain.SP_M | REAL | Proizvoditelnost v ruchnom | D6
| strPumpNotRetain.VmA | REAL | Tok (Napryazhenie) | D8
3 | btnPumpStart_Hand_HMI | BOOL |  | D10.0
4 | btnPuompStop_Hand_HMI | BOOL |  | D10.2
5 | Start_with_SH | BOOL
6 | strCompressorRetain | Str_DRV_MD_Retain |  | D1030 | Компрессор
| strCompressorRetain.QF_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1030.0
| strCompressorRetain.KM_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1030.1
| strCompressorRetain.AlmDI_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1030.2
| strCompressorRetain.Alm_KQ_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1030.3
| strCompressorRetain.Auto_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1030.4
| strCompressorRetain.Hand_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1030.5
| strCompressorRetain.CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1030.6 |  | strCompressorRetain.Op_Time | DINT | Obshaya narabotka | D1035
| strCompressorRetain.SP_Time_ON | DINT | Ustavka vremeni zapuska | D1031 |  | strCompressorRetain.SP_Time_ON | DINT | Ustavka vremeni zapuska | D1031
| strCompressorRetain.SP_Time_OFF | DINT | Ustavka vremeni ostanova | D1033 |  | strCompressorRetain.SP_Time_OFF | DINT | Ustavka vremeni ostanova | D1033
| strCompressorRetain.Op_Time | DINT | Obshaya narabotka | D1035 |  | strCompressorNotRetain.KM | BOOL | Rabota | D30.13
7 | strCompressorNotRetain | Str_DRV_MD_Not_Retain |  | D30 |  | strCompressorNotRetain.Status | INT | Status | D32
| strCompressorNotRetain.Hand | BOOL | Ruchnoy rejim s HMI | D30.0 |  |  |  | Значение тока нагрузки | D400
| strCompressorNotRetain.Force | BOOL | Prinuditelniy | D30.1
| strCompressorNotRetain.Lock | BOOL | Blokirovka | D30.2
| strCompressorNotRetain.Service | BOOL | Servisniy rejim | D30.3
| strCompressorNotRetain.Start_A | BOOL | Zapusk v avto | D30.4
| strCompressorNotRetain.Start_M | BOOL | Zapusk v ruchnom | D30.5
| strCompressorNotRetain.Reset_Op_Time | BOOL | Sbros obshey narabotki | D30.6
| strCompressorNotRetain.Alm_QF | BOOL | Avariya gotovnosti | D30.7
| strCompressorNotRetain.Alm_KM_Start | BOOL | Avariya zapuska | D30.8
| strCompressorNotRetain.Alm_KM_Stop | BOOL | Avariya ostanova | D30.9
| strCompressorNotRetain.AlmDI | BOOL | Avariya chastotnika | D30.10
| strCompressorNotRetain.Alm_KQ | BOOL | Avariya dvigatelya | D30.11
| strCompressorNotRetain.QF | BOOL | Gotovnost | D30.12
| strCompressorNotRetain.KM | BOOL | Rabota | D30.13
| strCompressorNotRetain.Auto_Switch | BOOL | Perekluchatel auto | D30.14
| strCompressorNotRetain.Hand_Switch | BOOL | Perekluchatel ruchnoy | D30.15
| strCompressorNotRetain.Alm_All | BOOL | Lubaya avariya | D31.0
| strCompressorNotRetain.Stop_M | BOOL | Ostanov v ruchnom | D31.1
| strCompressorNotRetain.Status | INT | Status | D32
8 | btnCompressorStart_Hand_HMI | BOOL |  | D34.0
9 | btnCompressorStop_Hand_HMI | BOOL |  | D34.1 |  | Скребок
10 | strScraperRetain | Str_DRV_MD_Retain |  | D1060
| strScraperRetain.QF_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1060.0 |  | strScraperRetain.Op_Time | DINT | Obshaya narabotka | D1065
| strScraperRetain.KM_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1060.1 |  | strScraperNotRetain.KM | BOOL | Текущий статус | D60.13
| strScraperRetain.AlmDI_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1060.2 |  | strScraperNotRetain.Status | INT | Status | D62
| strScraperRetain.Alm_KQ_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1060.3 |  |  |  | Значение тока нагрузки | D450
| strScraperRetain.Auto_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1060.4
| strScraperRetain.Hand_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1060.5
| strScraperRetain.CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1060.6
| strScraperRetain.SP_Time_ON | DINT | Ustavka vremeni zapuska | D1061
| strScraperRetain.SP_Time_OFF | DINT | Ustavka vremeni ostanova | D1063
| strScraperRetain.Op_Time | DINT | Obshaya narabotka | D1065
11 | strScraperNotRetain | Str_DRV_MD_Not_Retain |  | D60
| strScraperNotRetain.Hand | BOOL | Ruchnoy rejim s HMI | D60.0
| strScraperNotRetain.Force | BOOL | Prinuditelniy | D60.1
| strScraperNotRetain.Lock | BOOL | Blokirovka | D60.2
| strScraperNotRetain.Service | BOOL | Servisniy rejim | D60.3
| strScraperNotRetain.Start_A | BOOL | Zapusk v avto | D60.4
| strScraperNotRetain.Start_M | BOOL | Zapusk v ruchnom | D60.5
| strScraperNotRetain.Reset_Op_Time | BOOL | Sbros obshey narabotki | D60.6
| strScraperNotRetain.Alm_QF | BOOL | Avariya gotovnosti | D60.7
| strScraperNotRetain.Alm_KM_Start | BOOL | Avariya zapuska | D60.8
| strScraperNotRetain.Alm_KM_Stop | BOOL | Avariya ostanova | D60.9
| strScraperNotRetain.AlmDI | BOOL | Avariya chastotnika | D60.10
| strScraperNotRetain.Alm_KQ | BOOL | Avariya dvigatelya | D60.11
| strScraperNotRetain.QF | BOOL | Gotovnost | D60.12
| strScraperNotRetain.KM | BOOL | Rabota | D60.13
| strScraperNotRetain.Auto_Switch | BOOL | Perekluchatel auto | D60.14
| strScraperNotRetain.Hand_Switch | BOOL | Perekluchatel ruchnoy | D60.15
| strScraperNotRetain.Alm_All | BOOL | Lubaya avariya | D61.0
| strScraperNotRetain.Stop_M | BOOL | Ostanov v ruchnom | D61.1
| strScraperNotRetain.Status | INT | Status | D62
12 | btnScraperStart_Hand_HMI | BOOL |  | D64.0
13 | btnScraperStop_Hand_HMI | BOOL |  | D64.1
14 | Start_with_Delay | BOOL
15 | Stop_with_delay | BOOL
16 | resetTimerStart | BOOL
17 | strXYV1_retain | Str_DRV_Z_Retain |  | D1090
| strXYV1_retain.QF_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.0
| strXYV1_retain.KM_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.1
| strXYV1_retain.AlmDI_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.2 |  | strXYV1_retain.SP_Time_Open | DINT | Ustavka vremeni otkritiya | D1095
| strXYV1_retain.Auto_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.3 |  | strXYV1_retain.SP_Time_Close | DINT | Ustavka vremeni zakritiya | D1097
| strXYV1_retain.Hand_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.4 |  | strXYV1_notRetain.Auto_Switch | BOOL | Perekluchatel auto | D91.0
| strXYV1_retain.FB_Close_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.5 |  | strXYV1_notRetain.Hand_Switch | BOOL | Perekluchatel ruchnoy | D91.1
| strXYV1_retain.FB_Open_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1090.6 |  | strXYV1_notRetain.FB_Close | BOOL | OS zakrito | D91.2
| strXYV1_retain.Close_CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1090.7 |  | strXYV1_notRetain.FB_Open | BOOL | OS otkrito | D91.3
| strXYV1_retain.Open_CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1090.8 |  | strXYV1_notRetain.Close_CMD | BOOL | Komanda Otkrit | D91.4
| strXYV1_retain.Mode_Fix | BOOL | Fiksaciya (0-komanda derzitsa pri OS 1-komanda snimaetsa pri OS) | D1090.9 |  | strXYV1_notRetain.Open_CMD | BOOL | Komanda Zakrit | D91.5
| strXYV1_retain.SP_Time_ON | DINT | Ustavka vremeni zapuska | D1091 |  | strXYV1_notRetain.Status | INT | Status | D92
| strXYV1_retain.SP_Time_OFF | DINT | Ustavka vremeni ostanova | D1093
| strXYV1_retain.SP_Time_Open | DINT | Ustavka vremeni otkritiya | D1095
| strXYV1_retain.SP_Time_Close | DINT | Ustavka vremeni zakritiya | D1097
18 | strXYV1_notRetain | Str_DRV_Z_Not_Retain |  | D90
| strXYV1_notRetain.Hand | BOOL | Ruchnoy rejim s HMI | D90.0
| strXYV1_notRetain.Force | BOOL | Prinuditelniy | D90.1
| strXYV1_notRetain.Lock | BOOL | Blokirovka | D90.2
| strXYV1_notRetain.Service | BOOL | Servisniy rejim | D90.3
| strXYV1_notRetain.Start_A | BOOL | Zapusk v avto | D90.4
| strXYV1_notRetain.Start_M | BOOL | Zapusk v ruchnom | D90.5
| strXYV1_notRetain.Alm_QF | BOOL | Avariya gotovnosti | D90.6
| strXYV1_notRetain.AlmDI | BOOL | Avariya zadvizhki | D90.7
| strXYV1_notRetain.Alm_KM_Start | BOOL | Avariya zapuska | D90.8
| strXYV1_notRetain.Alm_KM_Stop | BOOL | Avariya ostanova | D90.9
| strXYV1_notRetain.Alm_Open | BOOL | Avariya otsutstvuet OS otkrito | D90.10
| strXYV1_notRetain.Alm_Close | BOOL | Avariya otsutstvuet OS zakrito | D90.11
| strXYV1_notRetain.Alm_Two_OS | BOOL | Avariya neopredelennoe polozhenie | D90.12
| strXYV1_notRetain.Alm_All | BOOL | Lubaya avariya | D90.13
| strXYV1_notRetain.QF | BOOL | Gotovnost | D90.14
| strXYV1_notRetain.KM | BOOL | Rabota | D90.15
| strXYV1_notRetain.Auto_Switch | BOOL | Perekluchatel auto | D91.0
| strXYV1_notRetain.Hand_Switch | BOOL | Perekluchatel ruchnoy | D91.1
| strXYV1_notRetain.FB_Close | BOOL | OS zakrito | D91.2
| strXYV1_notRetain.FB_Open | BOOL | OS otkrito | D91.3
| strXYV1_notRetain.Close_CMD | BOOL | Komanda Otkrit | D91.4
| strXYV1_notRetain.Open_CMD | BOOL | Komanda Zakrit | D91.5
| strXYV1_notRetain.Status | INT | Status | D92
19 | btnZ1_Open_Hand_HMI | BOOL |  | D150.0
20 | btnZ1_Close_Hand_HMI | BOOL |  | D150.1
21 | btnZ1_Ackn | BOOL |  | D150.2
22 | Z1_Open_CMD | BOOL
23 | Z1_Close_CMD | BOOL
24 | strXYV2_retain | Str_DRV_Z_Retain |  | D1120
| strXYV2_retain.QF_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.0
| strXYV2_retain.KM_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.1
| strXYV2_retain.AlmDI_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.2
| strXYV2_retain.Auto_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.3 |  | strXYV2_retain.SP_Time_Open | DINT | Ustavka vremeni otkritiya | D1125
| strXYV2_retain.Hand_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.4 |  | strXYV2_retain.SP_Time_Close | DINT | Ustavka vremeni zakritiya | D1127
| strXYV2_retain.FB_Close_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.5 |  | strXYV2_retain.Auto_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.3
| strXYV2_retain.FB_Open_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.6 |  | strXYV2_retain.Hand_Switch_inv | BOOL | Inversiya vhoda | D1120.4
| strXYV2_retain.Close_CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1120.7 |  | strXYV2_notRetain.FB_Close | BOOL | OS zakrito | D121.2
| strXYV2_retain.Open_CMD_inv | BOOL | Inversiya vihoda | D1120.8 |  | strXYV2_notRetain.FB_Open | BOOL | OS otkrito | D121.3
| strXYV2_retain.Mode_Fix | BOOL | Fiksaciya (0-komanda derzitsa pri OS 1-komanda snimaetsa pri OS) | D1120.9 |  | strXYV2_notRetain.Close_CMD | BOOL | Komanda Otkrit | D121.4
| strXYV2_retain.SP_Time_ON | DINT | Ustavka vremeni zapuska | D1121 |  | strXYV2_notRetain.Open_CMD | BOOL | Komanda Zakrit | D121.5
| strXYV2_retain.SP_Time_OFF | DINT | Ustavka vremeni ostanova | D1123 |  | strXYV2_notRetain.Status | INT | Status | D122
| strXYV2_retain.SP_Time_Open | DINT | Ustavka vremeni otkritiya | D1125
| strXYV2_retain.SP_Time_Close | DINT | Ustavka vremeni zakritiya | D1127
25 | strXYV2_notRetain | Str_DRV_Z_Not_Retain |  | D120
| strXYV2_notRetain.Hand | BOOL | Ruchnoy rejim s HMI | D120.0
| strXYV2_notRetain.Force | BOOL | Prinuditelniy | D120.1
| strXYV2_notRetain.Lock | BOOL | Blokirovka | D120.2
| strXYV2_notRetain.Service | BOOL | Servisniy rejim | D120.3
| strXYV2_notRetain.Start_A | BOOL | Zapusk v avto | D120.4
| strXYV2_notRetain.Start_M | BOOL | Zapusk v ruchnom | D120.5
| strXYV2_notRetain.Alm_QF | BOOL | Avariya gotovnosti | D120.6
| strXYV2_notRetain.AlmDI | BOOL | Avariya zadvizhki | D120.7
| strXYV2_notRetain.Alm_KM_Start | BOOL | Avariya zapuska | D120.8
| strXYV2_notRetain.Alm_KM_Stop | BOOL | Avariya ostanova | D120.9
| strXYV2_notRetain.Alm_Open | BOOL | Avariya otsutstvuet OS otkrito | D120.10
| strXYV2_notRetain.Alm_Close | BOOL | Avariya otsutstvuet OS zakrito | D120.11
| strXYV2_notRetain.Alm_Two_OS | BOOL | Avariya neopredelennoe polozhenie | D120.12
| strXYV2_notRetain.Alm_All | BOOL | Lubaya avariya | D120.13
| strXYV2_notRetain.QF | BOOL | Gotovnost | D120.14
| strXYV2_notRetain.KM | BOOL | Rabota | D120.15
| strXYV2_notRetain.Auto_Switch | BOOL | Perekluchatel auto | D121.0
| strXYV2_notRetain.Hand_Switch | BOOL | Perekluchatel ruchnoy | D121.1
| strXYV2_notRetain.FB_Close | BOOL | OS zakrito | D121.2
| strXYV2_notRetain.FB_Open | BOOL | OS otkrito | D121.3
| strXYV2_notRetain.Close_CMD | BOOL | Komanda Otkrit | D121.4
| strXYV2_notRetain.Open_CMD | BOOL | Komanda Zakrit | D121.5
| strXYV2_notRetain.Status | INT | Status | D122
26 | btnZ2_Open_Hand_HMI | BOOL |  | D151.0
27 | btnZ2_Close_Hand_HMI | BOOL |  | D151.1
28 | btnZ2_Ackn | BOOL |  | D151.2
29 | Z2_Open_CMD | BOOL
30 | Z2_Close_CMD | BOOL
31 | Work_M1 | BOOL